项目编号：  HRTJZB-202206009

山东华融体教科技有限公司涂装线废气、颗粒物处理设备

竞争性谈判

(货物类)

谈判文件

采 购 人：    山东华融体教科技有限公司

日    期：   2022 年   6  月 16 日

目  录

第一章  谈判邀请	1

第二章 供应商须知	3

供应商须知前附表	3

供应商须知	7

一、总则	7

二、谈判文件	9

三、响应文件	10

四、响应文件的递交	12

五、公开报价	12

六、谈判步骤和要求	13

七、履约保证金	16

八、代理服务费、公证费	16

九、签订合同	16

十、处罚、询问和质疑	17

十一、保密和披露	18

第三章  项目说明、采购内容	19

一、项目说明、采购内容	19

二、其他要求	37

第四章  合同(自定义)	38

第五章  响应文件格式	39

一、封面	39

二、商务部分	40

三、报价部分	55

四、技术部分	60

五、服务部分	61

第六章  附件	62

附件：响应文件包装袋密封件正面和封口格式	62

# 第一章  谈判邀请

项目概况

涂装线废气、颗粒物处理设备采购项目的潜在供应商应在泰山体育产业集团有限公司（https://www.taishansports.com/）获取采购文件，并于 2022年6月23日11点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：：HRTJZB-202206009

2.项目名称：涂装线废气、颗粒物处理设备采购项目

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额（万元）：人民币420.00

5.最高限价（万元）：人民币420.00

6.采购需求：详见附件

7.合同履行期限：详见竞争性谈判文件

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目的特定资格要求：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商,其投标无效。

三、获取采购文件

1.时间：2022年6月 18日 00时00分至 2022年 6 月22日11 时00分（北京时间）

2.地点：泰山体育产业集团有限公司（https://www.taishansports.com/）

3.方式：①在泰山体育产业集团有限公司官网下载采购文件②采购公告未尽事宜详见采购文件。

4.售价：0元

四、提交响应文件时间、地点

1.提交响应文件时间： 2022年6月 18日 8时00 分至 2022年6月23日11时 00分提交

2.地点：山东省乐陵市汇源北大街396号技术中心大楼4楼会议室

五、开启

1.时间：  2022年 6月 23日 11 点00 分（北京时间）

2.地点：山东省乐陵市汇源北大街396号技术中心大楼4楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：山东华融体教科技有限公司

地址：山东省德州市乐陵市创业大道与齐北路交叉口东北角

联系方式：0534-6295787

2.项目联系方式

项目联系人：闫主任

电话：0534-6295787

九、发布公告媒介：

本次招标公告在泰山体育产业集团有限公司（https://www.taishansports.com/）上发布。

十、监督机构: 山东泰山体育产业股份有限公司审计法务部

监督电话：0534-6806086

举报邮箱：sj6806086@taishansports.com

收信地址：山东省乐陵市汇源大街北396号技术中心大楼4楼审计法务部

十一、重要说明：

1. 答疑澄清文件下载：谈判文件一经在泰山体育产业集团有限公司官网发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为发出谈判文件的时间），各供应商应随时关注参与投标项目信息并及时登录泰山体育产业集团有限公司官网下载电子版谈判文件和各类答疑澄清（如有答疑澄清文件发布，则最终稿的电子谈判文件以“答疑澄清文件”中的为准）否则所造成的一切后果由供应商自负。

# 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 采购人 |  | 采购人：山东华融体教科技有限公司 地址：山东省德州市乐陵市创业大道与齐北路交叉口东北角 联系人：闫主任 联系电话：0534-6295787 |
| 2 | 采购代理机构 |  | 代理机构： 无 地址： 联系人： 联系电话： 电子邮箱： |
| 3 | 谈判项目名称 |  | 项目名称：涂装线废气、颗粒物处理设备采购项目 项目编号：HRTJZB-202206009 |
| 4 | 资金来源 |  | 项目资金已落实 |
| 5 | 分包情况 |  | 不分包 |
| 6 | 供应商资格要求 |  | 详见谈判公告“供应商资格要求” |
| 7 | 谈判资料的组成 | 响应文件 | 除特殊说明外，均须将如下资料原件的扫描件附于响应文件指定位置。 纸质响应文件： 封面： 1、响应文件封面 商务部分： 2、投标函 3、法人授权委托书（原件）及委托代理人身份证原件；法定代表人直接参加开标会的，只须提交其身份证原件。 4、按照“供应商资格要求”规定提交的相关证明材料 ①法人或者其他组织的营业执照等证明文件；组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照） ②财务状况报告（经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明）原件的扫描件（加盖供应商公章），以及依法缴纳税收和社会保障资金的材料（开标之日前段时间缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件，加盖供应商公章） ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖供应商公章） ④参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖供应商公章，企业成立不足三年的提供自成立以来的） 5、投报小、微型企业产品的，须提供小、微型企业产品生产厂家以下材料原件的扫描件并加盖供应商公章，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业执行 ①小、微型企业的，须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度财务报告或财务报表（含资产负债表、损益表、现金流量表） ②监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 ③残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》 报价部分： 6、报价一览表 7、报价分析表 8、小、微型企业产品明细表 技术部分： 9、供应商自行编写的技术文件 ( 此处内容与技术部分评分点对应 ) 服务部分： 10、供应商自行编写的服务文件 ( 此处内容与服务部分评分点对应 ) |
| 8 | 是否允许联合体投标 |  | □是 否 |
| 9 | 踏勘现场 |  | 自行踏勘 □统一组织 联 系 人： 闫主任 联系电话：0534-6295787 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 10 | 澄清修改 |  | 提交首次响应文件截止日期3个工作日前（不影响响应文件编制的除外），采购人根据实际情况或依据供应商提出的问题而对谈判文件进行澄清、修改的，在泰山体育产业集团有限公司官网统一回复，一经发布视为已发放给所有供应商。谈判文件的澄清、修改构成谈判文件的一部分，对投标供应商有约束力。 |
| 11 | 响应文件有效期 |  | 自提交首次响应文件截止之日起90日历天 |
| 12 | 响应文件形式 |  | 响应文件包括： 1、纸质响应文件5份，做好标识，密封递交。 注：供应商应在密封袋上注明项目编号、项目名称和供应商名称； |
| 13 | 递交响应文件形式与地点 |  | 开标前需要提交的纸质资料递交至山东省乐陵市汇源北大街396号技术中心大楼4楼会议室。 注：上述各种形式响应文件按要求在提交首次响应文件截止时间之前递交，逾期不予受理； |
| 14 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2022年6月23日11时00分（北京时间） 开标地点：山东省乐陵市汇源北大街396号技术中心大楼4楼会议室 |
| 15 | 小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位有关政策 |  | 1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行； 2、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)文件规定执行； 3、价格扣除幅度：价格给予( / )%的扣除。 |
| 16 | 评审方法 |  | 资格后审 □资格预审 最低评标价法：谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出（3）名以上成交候选人。采购人根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 17 | 履约保证金 |  | £不收取 R收取，形式如下： 履约担保的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函； 履约担保的金额：合同金额的（5 ）%，签订合同前缴纳至采购人指定账户，如不及时缴纳，视为自动放弃成交资格。 |
| 18 | 代理服务费 |  | 无 |
| 19 | 公证费 |  | 无 |
| 20 | 付款途径 |  | 由乐陵市乐华投资发展有限公司根据采购合同付款。 |
| 21 | 付款方式 |  | 签订合同后付款20%；发货前付款30%；验收后付款40%；剩余10%作为质保金，在设备验收一年后支付。具体付款节点以正式合同为准。 |
| 22 | 交付期 |  | 自中标单位与采购人签订合同90日历日内供货完毕，且检测验收合格。 |
| 23 | 交付地点 |  | 山东省德州市乐陵市创业大道与齐北路交叉口东北角 |
| 24 | 最高限价 |  | 本包最高限价为 420.00万元，供应商投标报价超过项目最高限价的按无效投标处理。 |
| 25 | 其他 |  | 1、各供应商必须针对本项目制作响应文件并报价，响应文件均必须满足谈判文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝； 2、在本项目评标过程中，采购人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）渠道查询本项目供应商的信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商,其投标无效； 3、资信证明材料的公开：为增加投标活动的公开性，以便于社会监督，成交单位的部分资信证明材料将在泰山体育产业集团有限公司官网上与成交公告同步公开，公开内容包括但不限于以下内容：营业执照、无行贿犯罪记录证明、无重大违法记录的书面声明、小微企业或监狱（戒毒所）企业或残疾人福利性单位的证明资料、涉及加分相关资料（业绩、资质、证书、人员等），其中，涉及隐私的部分，成交供应商可在成交公告发布前向采购人申请免于公开，否则视为无异议。 |
| 注意事项 |  |  |  |

注：1、本表内容与谈判文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准；

2、本表中“R”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

## 供应商须知

## 一、总则

1.说明

1.1本谈判文件适用于本次谈判采购项目的谈判响应。

2.定义

2.1“采购人”名称见本谈判文件第二章“供应商须知前附表”中第1项。

2.2“采购代理机构”名称见本谈判文件第二章“供应商须知前附表”中第2项。

2.3 “谈判货物”指谈判文件第三章所述所有货物。

2.4“供应商”指符合谈判文件规定并参加报价的供应商。

2.5“供应商公章”在响应文件中指与供应商法定名称章一致的供应商签章。

3.合格供应商的条件

3.1 具有本谈判文件第二章“供应商须知前附表”中第6项规定的资格条件。

3.2供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目报价：

3.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.2.3参加报价的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.3供应商授权代表须持有《法定代表人授权委托书》。

3.4本次采购是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同报价，按照谈判文件第二章“供应商须知前附表”中第8项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

3.4.1联合体应提供“联合协议书”，该协议书对联合报价各方均具有法律约束力。联合报价体必须确定其中一方为报价的授权代表参加报价活动，并承担报价及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始报价，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合报价成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体；

3.4.2联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体供应商整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合报价将被拒绝；

3.4.3由不同专业的供应商组成的联合体, 首先以报价的授权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的供应商的应答材料确定；

3.4.4联合体成交后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任；

3.4.5联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次采购的全部相关规定；

3.4.6联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独报价，也不得再同时参加其他的联合体报价。若该等情形被发现，其单独的报价和与此有关的联合体的报价均将被一并拒绝。

4.报价费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。

5.纪律

5.1供应商的报价行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5.2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

5.2.1.1供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；

5.2.1.2供应商之间约定成交人；

5.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

5.2.1.5供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

5.2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同供应商的响应文件相互混装。

## 二、谈判文件

6.谈判文件组成

6.1本谈判文件由谈判文件目录所列内容及按谈判文件要求发出的澄清、修改和答疑组成。

7.踏勘现场

7.1本项目是否统一组织供应商踏勘现场见谈判文件第二章“供应商须知前附表”中的规定。

7.2踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

7.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.4除采购人原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

8.知识产权

8.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

8.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

9.答疑及谈判文件的澄清和修改

9.1供应商如果对谈判文件有疑问或要求进行澄清的，应按照时限要求向采购人提出。提出后，请供应商及时通过泰山体育产业集团有限公司官网查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

供应商在规定的时间内未对谈判文件提出疑问或要求澄清的，采购人将视其为同意，对在“疑问接受时间”后就谈判文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

9.2提交首次响应文件截止时间5日前（不影响响应文件编制的除外），采购人根据实际情况或依据供应商澄清的问题，而对谈判文件进行补充、修改，在泰山体育产业集团有限公司官网统一公示，一经发布视为已发放给所有供应商。谈判文件的补充、修改构成谈判文件的一部分，对供应商有约束力。

9.3采购人一旦对谈判文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，将作为谈判文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

9.4采购人对谈判文件作出的澄清、修改在泰山体育产业集团有限公司官网内进行发布，请供应商及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致供应商未及时获取的，采购人不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当谈判文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在官网上一经发布视为已发放给所有供应商，采购人不承担供应商未收到官网公示而引起的一切后果和法律责任。

## 三、响应文件

10.响应文件的语言及计量单位

10.1供应商提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简体字。

10.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

10.3除非谈判文件另有规定，响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.4对违反上述规定情形的，谈判小组有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其报价予以拒绝。

10.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。供应商的响应文件一律不予退还。

11.响应文件组成及编制

11.1响应文件由封面、商务部分、报价部分、技术部分、服务部分组成。

商务部分指供应商提供的证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。技术和服务部分指供应商提交的能够证明其提供的货物及服务符合谈判文件规定的文件。

11.2供应商递交的响应文件及相关要求按照谈判文件第二章“供应商须知前附表”中的规定。

12.报价

12.1所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

12.2供应商投报多包的，须对每包分别制作响应文件并报价。

12.3除非谈判文件另有规定，不接受可选择或可调整的报价方案和报价，任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

12.4供应商须严格按照报价分析表规定的格式要求填写。

12.5供应商对报价若有说明应在响应文件中显著处注明。

12.6最低报价不能作为成交的保证, 本次竞争性谈判将有（2次）报价的机会。

13.响应文件有效期

13.1本项目的报价有效期按照谈判文件第二章“供应商须知前附表中”中的规定。报价有效期自开标之日起计算，短于规定期限的报价将按无效响应处理。

13.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长报价有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改报价有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

14.报价内容填写说明

14.1供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。响应文件须对谈判文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致报价被拒绝。

14.2响应文件须严格按照谈判文件第六章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

14.3报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

14.4供应商须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则谈判小组有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该报价予以拒绝。

14.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

14.6供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的签章或法定名称章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效响应处理。

## 四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以提交首次响应文件截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

提交首次响应文件截止时间以泰山体育产业集团有限公司官网显示的时间为准，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

15.2纸质版响应文件应封装在信封中。封口处加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章），封皮上注明项目编号、项目名称、供应商名称。

供应商认为有必要提交的其他资料请于提交首次响应文件截止时间前一并提交。

15.3如果供应商未按上述要求密封，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人有权予以拒绝，并退回供应商。

16.响应文件的递交

16.1供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前递交，并将纸质响应文件密封送达指定报价地点。

16.2在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购人将拒绝接收。

17.响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的提交首次响应文件截止时间前。在提交首次响应文件截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其响应文件。

## 五、公开报价

18.公开报价

18.1 报价程序

18.1.1 主持人现场在规定的时间内，按下列程序进行报价：

（1）宣布谈判会开始；

（2）宣布采购人代表、主持人、记录人等；

（3）公布在提交首次响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（4）由各供应商授权代表检查纸质响应文件密封情况；

（5）各供应商介绍响应文件、报价等内容；

（6）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签章（签字）确认；

（7）报价结束。

## 六、谈判步骤和要求

19.组建谈判小组

19.1采购人根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合采购项目的特点组建谈判小组，对响应文件进行评估和比较。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

19.2 谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购人不得向谈判小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

20. 响应文件的评审

20.1在资格性评审时，如发现下列情况之一的，谈判小组将对其做出无效响应的处理：

20.1.1营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）不全或者无效的；

20.1.2法定代表人身份证明（法人代表参加的）或法定代表人授权委托书及被授权人身份证（授权人参加的）不全或者无效的；

20.1.3在“信用中国”等三个网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

20.1.4近三年内在经营活动中无重大违法记录的声明未提供或无效的；

20.1.5加盖税务机关印章的纳税凭证原件的扫描件或银行电子缴税凭证未按要求提供或者无效的；

20.1.6财务审计报告或报表或资信证明未提供或者无效的；

20.1.7社保缴纳凭证原件的扫描件未按要求提供或者无效的；

20.1.8不符合法律法规规定其他情形的。

20.2在符合性评审时，如发现供应商有下列情况之一的，谈判小组将对其做出无效报价的处理：

20.2.1供应商所报的交货期、质保期不满足采购谈判文件要求的；

20.2.2供应商报价超过项目控制价或经谈判小组认定低于成本的；

20.2.3供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按谈判文件规定提交备选报价方案或谈判文件有其它说明的除外）；

20.2.4报价有效期不足的；

20.2.5供应商相互串通报价的；

20.2.6响应文件不满足谈判文件技术规格中加注上标星号（“★”）的主要参数要求或加注上标星号（“★”）的主要参数无技术资料支持的；

20.2.7响应文件技术规格中的采购与事实不符或虚假报价或无技术资料支持的；

20.2.8供应商复制谈判文件的技术规范相关部分内容作为其响应文件的一部分的；

20.2.9谈判小组2/3以上（含2/3）的成员评定供应商的方案、产品的技术含量低或不符合谈判文件要求的；

20.2.10不符合法律法规规定的其他情形。

21.报价的澄清

21.1谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

21.2供应商必须按照谈判小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可拒绝该报价。

21.3如谈判小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经谈判小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

22.谈判

22.1谈判小组只对实质上响应谈判文件的报价进行评价和比较；评审应严格按照谈判文件第二章“供应商须知前附表”中第16项规定以及谈判文件的要求进行。

22.2谈判小组根据谈判文件内容与实质性响应谈判文件要求的供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

22.3谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。如谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交报价。供应商的各轮报价是供应商报价文件的有效组成部分。

22.4在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，供应商最后报价不得高于首次报价，否则将视为重大偏离并导致报价被拒绝。

22.5已提交报价文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

22.6谈判小组依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

23.推荐成交候选人

23.1谈判小组只对实质上响应谈判文件的报价进行评价和比较，严格按照谈判文件第二章“供应商须知前附表”中第16项规定以及谈判文件的要求推荐成交候选人。

24.谈判过程要求

24.1公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及定标意向等，均不向供应商或者其他与谈判无关的人员透露。

24.2在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和谈判时对谈判小组、采购人施加任何影响都可能导致其响应无效。

25.采购项目废标

25.1在谈判过程中，谈判小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标，重新开展采购活动：

25.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

25.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    25.1.3 法律法规规定的其他情形。

25.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

## 七、履约保证金

26.履约保证金

26.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。联合体成交的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式要求。

26.2 成交供应商不能按本章第26.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交结果。

26.3 中标人在签订合同前应向采购人缴纳按中标金额5%计算的履约保证金。该履约保证金在中标人供应的货物全部验收合格后无质量问题15个工作日无息退还。

## 八、代理服务费、公证费

27.代理服务费

27.1代理服务费按照谈判文件第二章“供应商须知前附表”中的规定由成交人交纳，请供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

28.公证费

28.1公证费按照谈判文件第二章“供应商须知前附表”中的规定由成交人交纳，请供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 九、签订合同

29.成交通知

29.1成交供应商确定后, 采购人将在泰山体育产业集团有限公司官网上发布成交公告，并以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否已经收到该通知。成交供应商委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购人领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.2采购人对未成交的供应商不作未成交原因的解释，但成交结果的有效性不以未成交的供应商是否收到相应的通知为前提。

29.3成交通知书是合同的组成部分。

30.签订合同

30.1成交供应商须在成交通知书发出之日起45日内与采购人签订采购合同。

30.2成交供应商须按照谈判文件、响应文件及谈判过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

30.3成交供应商一旦成交及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

30.4违反30.1、30.2、30.3规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 十、处罚、询问和质疑

31.处罚

31.1发生下列情形之一的,记入采购人潜在供应商黑名单并对其违法违规行为移交有关部门进行处理。

31.1.1提供虚假材料谋取成交；

31.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

31.1.3与采购人、其他供应商恶意串通(供应商须知5.2所述内容属于此项）；

31.1.4向采购人、谈判小组行贿或者提供其他不正当利益；

31.1.5在采购过程中与采购人进行协商谈判；

31.1.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

31.1.7未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议；

31.1.8捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉；

31.1.9拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

31.1.10违反法律法规规定的其他行为。

32.询问

32.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

33.供应商就招标事宜提出质疑

33.1供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)等法律法规的相关规定，向采购人提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，质疑供应商应在法定质疑期内一次性提出。质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投拆。

## 十一、保密和披露

34.保密和披露

34.1供应商自领取谈判文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

34.2采购人有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审采购文件的有关人员披露。

34.3在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第三章  项目说明、采购内容

## 一、项目说明、采购内容

| 喷漆线主产线控制参数交钥匙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  | 废气产生位置/工艺 |  |  | 喷漆线 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 处理废气种类 |  |  | VOCs |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 风量 |  |  | 不小于8.5万m³/h |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 处理工艺 |  |  | 预过滤+沸石转轮浓缩吸附+CO |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 工作时间 |  |  | 每天2班，每班8小时，每年320天 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 油漆使用量 |  |  | 15kg/h |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 废气输送管道 |  |  | 无锌花镀锌风管，管道厚度0.8-1.2mm之间；管道截面周长在1.9m以下时，管道用材厚度不得低于0.8mm，管道截面周长在1.9m-2.6m时，管道用材厚度不得低于1.0mm，管道截面周长在2.6以上时，管道用材厚度不得低于1.2mm； |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 喷漆管道每隔6m均应该设计检查口，以便检查管道内部漆渣沉积情况； |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 不允许焊接在厂房钢结构上； |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 提供设计三维图示照片； |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 室外管道采用防漏水措施 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 排气筒不低于15m |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 前置过滤器 |  |  | DPA+G4+F7+F9过滤设计 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 捕捉效率99%以上 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 风量说明 |  |  | 此风量是实际抽风风量，项目安装完成后各项滤材处于初阻力时，需要达到此风量，并且此情况下风机不能满频率工作，各滤材处于终阻力之后也要达到此风量，此状态下风机可以满频率，终验收及质保期到期的情况下，风量测试均作为验收及质保金付款的一个重要标准； |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 标书里面需要说明：如何保证抽排风量无论滤材初始阻力和终阻力时均能保证8.5万风量的保障措施； |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 检测口 |  |  | 依据山东省地标预留采样口 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 喷漆房布局设置 |  |  | 分为四个部分，四条管道单独抽排，每个管道上均安装一个电动阀门、一个手动阀门；手动阀门调节风量，电动阀门（或者其他可以远程开启的阀门）可以通过下部的开关控制阀门的开启与关闭，保证四个部分单独抽排，保证生产量较小时，可以分别单独使用；手动阀门禁止采用多档位调节，需要实现无极调节 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 投标厂家在投标时需提供详细的管道分布图、废气流向图等，招标方将根据实际情况选择最佳方案。 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 排气筒 |  |  | 烟囱采≥5mm的焊接管道做成碳钢Q235，高度15m-18m；带有符合山东省地标的斜梯或者旋转梯，带有在线检测的平台，平台大小满足山东省地标的要求，同时要按有在线监测去设计，在线监测整套设备包含在废气处理环保设备中 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 漆雾过滤器 |  |  | 需要设计漆雾过滤箱，把大多数的漆雾在进入管道之前，拦截下来 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 提供漆雾过滤箱的照片、单价、大约使用时间等信息 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 需要提供类似应用的设计图片、使用照片及应用项目类型； |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 漆雾预过滤系统采用干式过滤，过滤级别和配置数量，以及漆雾、粉尘、颗粒物的净化效率，应满足系统及沸石分子筛的需要，应达到≤0.5μm及粉尘量≤1mg/m3的过滤采用标准要求 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 提供各级过滤层的过滤面积、过滤等级、过滤型式、滤材选用、风阻计算等详细参数，及维护周期说明 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 预过滤器内的框架及底板均应进行防腐处理 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | 各级过滤段须设置压差传感器，当过滤段风阻达到设定报警值时，报警系统发出报警信号，报警信号接入系统中控室，提醒操作人员及时维护保养 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | 每级过滤段必须配备检修门，检修门设置必须考虑人机工程，方便操作维护 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | 有人进入的检修段，需配置照度不低于300lux的防爆照明灯 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 沸石浓缩转轮 |  |  | 沸石分子筛模块，尺寸直径≥3900mm，厚度400mm |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | 须提供沸石分子筛的产地、品牌及型号尺寸，同时还应提供厂商产品供应证明，以证明在本项目中将采用该厂商的产品 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 需提供沸石分子筛浓缩转轮及外壳、部件的生产地及厂家的资料等证明文件； |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | 沸石转轮浓缩倍率15-20倍 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | 迎面风速2-4m/s |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | 沸石转速转速可以调节，调节范围：1-6r/h |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | 沸石分子筛局部出现损坏或失效时，应可对局部沸石分子筛进行修补或更换，投标人需提供详细的、切实可行的修补更换方案，以及操作方法 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | 设备应在吸附进口、吸附出口、脱附入口、脱附出口、冷却出口安装温度传感器，信号导入控制系统，在控制界面显示，并实现安全连锁 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | 当脱附入口温度高于设定值时，系统立即发出声光报警，提醒操作人员对设备进行检查，如长时间保持异常高温，则通过阀门切换，将高温气体排空，具体以投标人的设计工艺为指导，并在投标文件中进行表述；当脱附出口温度高于设定值时，系统立即发出声光报警，提醒操作人员对设备进行检查； |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | 提供吸附区、脱附区压差传感器，信号导入控制系统，在控制界面显示，并实现安全连锁；当压差高于设定值时，系统立即发出声光报警，提醒操作人员对该系统进行检查； |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 设备应提供转速监测，信号导入控制系统，在控制界面显示，并实现安全连锁；当转速偏离设定值，或者失速时，系统立即发出声光报警，提醒操作人员对该系统进行检查；提供转速限位器，当减速机扭矩过小时，可以将连接脱开，避免烧机；设备应预留有转轮机构的检修口 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | 沸石转轮外壁任意处温度≤环境温度+25℃，或≤50℃，如需布置隔热层，隔热层必须折叠并捻缝，外保温必须有防风雨影响的措施； |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | 设备应在所有进出风口安装防爆电动风量风量调节阀，手动调节阀和电动或气动的开关阀，不使用时关闭已达到节能效果；或在管路中安装流量计，直接用风机控制流量。 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | 采用换热器完成，换热效率75%以上，材质316不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 催化氧化炉（以下简称CO） |  |  | 投标人须根据沸石浓缩转轮的配置参数设计，及废气氧化热值计算，设置合理（炉子大小）的CO规格，并预留10%余量 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 投标人应提供CO的设计及制作图纸和参数数据及计算说明，并提供CO生产地及厂家资料 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | 投标人应根据废气工况及成分特点，合理选择催化剂的型号和填充量，以及催化剂的布置形式，投标人须在投标文件中详细表述催化剂的选型以及填充量计算依据 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | 催化剂贵金属含量不低于600g/m³ |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | 催化剂标配 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | 投标人应在投标文件中清楚表述加热器的布置形式，加热器的加热方式，以及加热器功率、加热器的控制方式、各项详细参数和计算说明等资料 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 燃烧室的工作温度应能维持在300℃以上，最高工作温度500℃。燃烧室耐温等级应≥800℃，投标人应标明燃烧室绝热材料的种类及模块厚度 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | CO处理效率95%以上 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | CO的VOCs去除效率≥95%，以实际进出口浓度检测值为验收值 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | CO排气温度≤120℃，以实际出口检测值为验收值 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | CO运行噪音≤80dB(A) |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | 外壁任意处温度≤环境温度+25℃，或≤50℃ |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | 年稳定运行时间≥8000h |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | CO进口安装VOCs浓度测定（LEL）和报警连锁装置，当VOCs浓度高于爆炸下限25%时，系统立即发出声光报警，提醒操作人员对设备进行检查，当VOCs浓度长时间高于爆炸下限25%时（例如设定5分钟），开启新风补充阀门，对高浓度废气进行稀释；同时也要设置远程控制措施 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | 设备应安装不少于4个检测点的温度传感器系统，当装置内温度高于设定值时，系统立即发出声光报警，提醒操作人员对设备进行检查，所有温度传感器须采用双支热电偶 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | 设备应安装有压差传感器系统，当压差高于设定值时，系统立即发出声光报警，提醒操作人员对该系统进行检查；同时也要设置远程控制措施 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | CO内部高温管道必须采取隔热防护，采用防火的硅酸铝棉加热镀锌钢板覆盖层，保证热镀锌钢板外表面温度≤环境温度+25℃，所有表面的所有点都应≤50℃，所有隔热层必须折叠并捻缝，以防风雨影响 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | CO留有检修口，检修口内口尺寸应≥600mm（L）×500mm（W） |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | 控制系统配置要求 |  |  | 控制系统应是针对全系统而设计的，要包含对废气输送系统、预过滤系统、废气浓缩系统、废气催化氧化系统，以及系统其他有关部分的控制，应具备系统内所有部分的数据采集、数据记录、数据储存、参数设置和异常报警的功能 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 整个系统要有主控制系统，系统内各部分可以有子控制系统，也可以集成在主控制系统内，投标人需对控制系统进行详细说明； |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | 整套系统的控制以及CO点火应采用多种控制方式：即可以现场手动开机、点火，也可以中控室远程控制自动开机、点火；整套系统的运行、监控、故障报警等所有信息都必须传输到中控室集中管理、控制 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | 设备标识及操作系统显示语言文字要求：中文 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  | 整个系统应采用全自动控制操作及监控，仅设置“启动、停止、急停和故障复位” 四个需要人员进行操作的按钮 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  | 控制系统PLC和触摸屏，触摸屏的尺寸≥14寸；确保系统运行稳定，并能进行不少于6个月的数据记录储存，并提供数据输出接口； |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | 系统有必要的硬件连锁，当系统关键部件发生故障报警时，系统应自动停车或进入相应的安全操作模式，以降低危险发生的概率 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | 具有方便人性化的人机交换界面，通过不同的权限授权，操作人员可以根据工艺的需要在人机界面上修改工艺参数，通过人机界面监控关键数据，从而分析系统的运行情况，同时具备报警功能，当有报警信号发生时，人机界面会显示何时何地何种故障的发生，指导现场操作、维修人员对故障的判断和快速排除 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | 投标人预留监控系统用的数据输出接口，并提供监控系统用数据地址等信息； 系统发生故障时，会有声光报警（闪灯及蜂鸣器），声光报警末端安装在招标人指定位置，便于操作人员及时注意到；每套控制柜顶部设旋转警示灯和报警器各1个，同时根据招标人的要求，在指定区域安装不少于4个声光报警点 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  | CO入口应装有压差变送器，系统控制风机根据压力反馈值自动调节频率，保证管道压力为负压；或使用流量计进行精确控制风量。两种方式都要确保在稀释过程中脱附风量不会因新风的导入而降低。 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | 新风风门为4～20mA自动调节风门， CO升温时为系统提供新风，系统吹扫时提供新风，当脱附废气浓度过高时，燃烧室内的温度过高时，此风门会自动打开，稀释有机废气，降低炉膛温度，保证系统正常运行 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | 当系统风机出现故障时，系统应立即关闭燃烧系统、切断废气阀门、打开旁通风门对炉膛进行散热，给出报警信号 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  | CO进口温度和出口温度检测，当入口温度出现异常时，系统立即切断废气阀门、关闭加热系统、停止系统风机、打开新风风门和旁通风门，系统进入自保护状态，给出报警信号，提醒操作人员对该系统进行检查 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  | CO炉体的进出口安装压差开关和压差仪，用来观测催化层的工作情况，是否有堵塞或者破损，出现异常情况系统给出报警信号 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | CO炉膛须安装热电偶，检测炉膛温度，正常运行时，当炉膛温度低于设定值时，系统会打开加热器，对炉膛或进口废气进行升温。当炉膛温度高于设定值时，新风风门及旁通风门打开进行降温，当炉膛温度达到或超过最高限值时，系统直接进入保护模式 |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  | 所有风门都须配置开关限位，当风门没有开到位或者没有关到位，系统则给出报警，如果风门影响系统运行，则系统立即进入安全保护模式 |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | 控制系统以及集控室都应有互锁信号，预留接线端口 |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  | 系统应有自动模式、保温模式、维修模式、停机模式，可以根据需要进行切换； |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 系统总电源开关应带有操作手柄，操作手柄安装在控制柜门上 |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  | 变频器、软启动器的参数都可以通过触摸屏进行设定和监控 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  | 系统的所有温度检测点，触摸屏上面都可以监控记录和存档 |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  | 控制系统设置HMI触摸屏，HMI上显示的内容主要包括：各部位的温度信息（设定温度值、实际温度值），加热器工作状态（加热功率、进出口温度等），设备的运行状态（前预处理、沸石转轮、各类风机、各类阀门等），设备故障状态（风机故障、超温报警、压差信号等）等 |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  | 系统动力配置部分应与系统控制柜部分分开 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  | 机柜框架采用型钢结构焊接制造；为了提高附着力并防止生锈，所有室内仪表/电机的保护等级必须达到IP55或者更高等级，所有室外仪表采用IP65或更高等级； 5.26每个控制柜均安装20W照明灯一只（门开即亮）；每套控制柜设15A电源插座1套（2孔+3孔），供调试、维修使用 |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | 投标人需提供详细的公用工程清单，列清具体的用电、用气（压缩空气）设备及需求量，同时根据浓度波动下的不同工况设计出有针对性的运行程序，计算出理想的年运行消耗量，并提供计算依据及过程。 |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  | PLC各模块均由熔断器保护，台、柜内分别设有逻辑地和保护地的接地点，有屏蔽接地端子 |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  | 仪表电源、操作电源和控制系统电源分别供给，各电源回路均设计过载、短路保护及失电报警功能 |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  | 控制系统应能根据设定的控制参数，把温度自动控制调节在合适的范围内，并对其控制和监控，一旦出现异常，系统给出报警信号，进入安全保护模式 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  | 风机配置要求 |  |  | 提供系统内所用风机的详细配置清单 |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  | 所有处在设备内部或者暴露在易爆环境的均应设计成无火花型（喉口防爆），配套电机均为防爆变频（注意不是定频电机+变频器的组合），防爆等级应满足ExdIIBT-4的要求，以厂商提供的防爆认证为准，防护等级IP55； |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  | 风机配置减震消声装置，确保其运行噪音值≤80dB(A)；风机叶轮和轴承应在制造厂内完成静平衡和动平衡；风机润滑注油孔须设置在外，注油嘴位置需引到方便人员操作的位置，便于注油和维修；变频电机（5-50Hz变频） |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  | 每台风机应提供至少10%的备用量 |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  | 原始废气抽风风机耐温不得低于80℃；脱附废气风机耐温不得低于300℃； CO燃烧废气风机耐温不低于300℃； |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  | 管件部件要求 |  |  | 滤芯标配 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  | 漆雾过滤箱为应用成熟品牌 |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  | 采用换热器完成，换热效率75%以上，材质316不锈钢 |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  | PLC标配 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  | 电器元件标配 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  | 变频器标配 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  | 温湿度仪表标配 |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  | 压力仪表标配 |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  | 气动元件标配 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  | 验收标准 |  |  | VOCs：排放浓度≤50mg/m³； 15m烟囱排放速率2.4 kg/h； |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  | 苯：排放浓度≤0.5mg/m³； 15m烟囱排放速率0.2 kg/h； |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  | 甲苯：排放浓度≤5mg/m³； 15m烟囱排放速率0.6 kg/h； |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  | 二甲苯：分别排放浓度≤15mg/m³； 15m烟囱排放速率0.8kg/h。 |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  | 易损件配置 |  |  | 三年易损件配置 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  | 故障响应时间 |  |  | 承诺故障响应时间24小时内 |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  | 承诺故障到厂时间24小时内 |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 交付周期 |  |  | 90天 |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  | 付款方式 |  |  | 2341报价含税 |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  | 智能化系统 |  |  | MES永久无条件免费开放 |  |  |  |  |  |
| 粉末固化室主产线控制参数交钥匙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 废气产生位置/工艺 |  |  |  |  | 粉末固化室 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 处理废气种类 |  |  |  |  | 喷粉烘干产生的VOCs |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 风量 |  |  |  |  | 不小于2.8万m³/h |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 处理工艺 |  |  |  |  | 湿式过滤器（降温）+干式过滤器除颗粒物+活性炭吸附 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 工作时间 |  |  |  |  | 每天2班，每班8小时，每年320天 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 塑粉使用量 |  |  |  |  | 30kg/h |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 废气输送管道 |  |  |  |  | 2mm以上的镀锌、喷塑、喷漆焊接管道，法兰连接，法兰厚度≥4mm,法兰间隔≤6m； |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粉末固化管道每隔6m均应该设计检查口，以便检查管道内部情况； |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许焊接在厂房钢结构上； |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供设计三维图示照片； |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外管道采用防漏水措施 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排气筒不低于15m |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 抽排说明 |  |  |  |  | 烘干线厂家提供的风量为9000m³/h的风量，两条固化室进出口需要各设计一个吸尘罩，每个吸尘罩的风量不低于5000m³/h的风量；粉末固化室中间有排气孔，抽排管道不允许直接连接在排气孔上，避免固化室内部形成负压，造成固化质量下降，投标方需要提供切实可行的说明，在保证固化室温度的情况下，把所有挥发到固化室之外的废气全部抽排到室外； |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 湿式过滤器 |  |  |  |  | 采用喷淋塔、或者其他种类的湿式过滤器，供应商自行叙述采用的过滤器种类及工作原理； |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要降温效果明显，进入活性炭过滤器之前需要达到40℃以下，保证后续的活性炭过滤器安全可靠，不能着火； |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 中间颗粒物过滤器 |  |  |  |  | 各个厂家自行发挥使用干式过滤器或者其他种类的过滤器，详细描述工作原理即可； |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤器需要明确更换周期，中标后实际运行过程，明确按照更换周期检验，如果更换特别频繁，比如一周或者一月更换一次的话，造成更换成本过高，产生的固废特别多的情况下，招标方有权要求退货。 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要保证过滤后，颗粒物是达标的，1mg/m³以下； |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 风量说明 |  |  |  |  | 此风量是实际抽风风量，项目安装完成后各项滤材处于初阻力时，需要达到此风量，并且此情况下风机不能满频率工作，各滤材处于终阻力之后也要达到此风量，此状态下风机可以满频率，终验收及质保期到期的情况下，风量测试均作为验收及质保金付款的一个重要标准； |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标书里面需要说明：如何保证抽排风量无论滤材初始阻力和终阻力时均能保证2.8万风量的保障措施； |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 检测口 |  |  |  |  | 依据山东省地标预留采样口 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 固化室上方管道布局设置 |  |  |  |  | 分为两个部分，两条管道单独抽排，每个管道上均安装一个电动阀门、一个手动阀门；手动阀门调节风量，电动阀门（或者其他可以远程开启的阀门）可以通过下部的开关控制阀门的开启与关闭，保证两个部分单独抽排，保证生产量较小时，可以分别单独使用；手动阀门禁止采用多档位调节，需要实现无极调节 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标厂家在投标时需提供详细的管道分布图、废气流向图等，招标方将根据实际情况选择最佳方案。 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 排气筒 |  |  |  |  | 烟囱采≥5mm的焊接管道做成碳钢Q235，高度15m-18m；带有符合山东省地标的斜梯或者旋转梯，带有在线检测的平台，平台大小满足山东省地标的要求，同时要按有在线监测去设计，在线监测整套设备包含在废气处理环保设备中 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 活性炭过滤器 |  |  |  |  | 活性炭需要采用防水型蜂窝活性炭；活性炭碘值需要≥700 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照国家标准，活性炭过滤风速不能大于1.2m/s，提供活性炭选型的类型和计算方法，； |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活性炭需要采用双级过滤，也就是过一级活性炭后，再次过一级活性炭； |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2级活性炭总数量：采用100*100*100mm孔径8mm的活性炭时，不能低于2500块 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要提供类似应用的设计图片、使用照片及应用项目类型； |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每级过滤段必须配备检修门，检修门设置必须考虑人机工程，方便操作维护 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有人进入的检修段，需配置照度不低于300lux的防爆照明灯 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 控制系统配置要求 |  |  |  |  | PLC标配，为MES系统通讯对接，免费开放所有端口 |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电器元件标配 |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变频器标配 |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温湿度仪表标配 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力仪表标配 |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气动元件标配 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 风机配置要求 |  |  |  |  | 提供系统内所用风机的详细配置清单 |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所有处在设备内部或者暴露在易爆环境的均应设计成无火花型（喉口防爆），配套电机均为防爆变频（注意不是定频电机+变频器的组合），防爆等级应满足ExdIIBT-4的要求，以厂商提供的防爆认证为准，防护等级IP55； |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机配置减震消声装置，确保其运行噪音值≤80dB(A)；风机叶轮和轴承应在制造厂内完成静平衡和动平衡；风机润滑注油孔须设置在外，注油嘴位置需引到方便人员操作的位置，便于注油和维修；变频电机（5-50Hz变频） |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每台风机应提供至少10%的备用量 |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原始废气抽风风机耐温不得低于80℃；脱附废气风机耐温不得低于300℃； CO燃烧废气风机耐温不低于300℃； |  |
| 42 |  |  |  |  |  | 验收标准 |  |  |  |  | VOCs：排放浓度≤50mg/m³； 15m烟囱排放速率2.4 kg/h； |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯：排放浓度≤0.5mg/m³； 15m烟囱排放速率0.2 kg/h； |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯：排放浓度≤5mg/m³； 15m烟囱排放速率0.6 kg/h； |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯：分别排放浓度≤15mg/m³； 15m烟囱排放速率0.8kg/h。 |  |
| 46 |  |  |  |  |  | 易损件配置 |  |  |  |  | 三年易损件配置 |  |
| 47 |  |  |  |  |  | 故障响应时间 |  |  |  |  | 承诺故障响应时间24小时内 |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承诺故障到厂时间24小时内 |  |
| 49 |  |  |  |  |  | 交付周期 |  |  |  |  | 90天 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | 付款方式 |  |  |  |  | 2341报价含税 |  |
| 51 |  |  |  |  |  | 智能化系统 |  |  |  |  | MES永久无条件免费开放 |  |
| 喷漆线主产线控制参数交钥匙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 废气产生位置/工艺 |  |  |  |  | 抛丸室除尘 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 处理废气种类 |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 风量 |  |  |  |  | 不小于4.3万m³/h |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 处理工艺 |  |  |  |  | 滤筒除尘器 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 工作时间 |  |  |  |  | 每天2班，每班8小时，每年320天 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 进口粉尘浓度 |  |  |  |  | 按照最大10g/m³的粉尘量设计 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 抛丸除尘管道 |  |  |  |  | 3mm的焊接管道，法兰连接，法兰厚度≥5mm,法兰间隔≤6m |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 抛丸除尘管道每隔6m均应该设计检查口，以便检查管道内部抛丸粉尘沉积情况，弯头或分支处也许增设检查口 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 不允许焊接在厂房钢结构上； |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 提供设计三维图示照片； |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 阐述所有管道长度 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 室外管道采用防漏水措施 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 风量说明 |  |  |  |  | 此风量是实际抽风风量，项目安装完成后各项滤材处于初阻力时，需要达到此风量，并且此情况下风机不能满频率工作，各滤材处于终阻力之后也要达到此风量，此状态下风机可以满频率，终验收及质保期到期的情况下，风量测试均作为验收及质保金付款的一个重要标准； |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 标书里面需要说明：如何保证抽排风量无论滤材初始租阻力和终阻力时均能保证此风量的保障措施； |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 检测口 |  |  |  |  | 依据山东省地标预留采样口 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 抛丸室说明 |  |  |  |  | 抛丸机厂家会配备一个丸料沉降室；供货范围，从抛丸机厂家沉积室外接法兰开始计算。 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 投标厂家在投标时需提供详细的管道分布图、废气流向图等，招标方将根据实际情况选择最佳方案。 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 排气筒 |  |  |  |  | 烟囱采用烟囱采≥5mm的焊接管道做成材质碳钢Q235的焊接管道做成，高度≥15m，带有符合山东省地标的斜梯或者旋转梯，带有环境检测平台，平台大小满足山东省地标的要求 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 抛丸除尘器 |  |  |  |  | 除尘系统是包括烟囱、箱体、滤筒、支腿、灰斗、卸灰装置、检测平台、检修平台（含爬梯、护栏）、清灰装置以及控制系统等的成套完整设备。除尘器应能满足系统运行及检修的要求 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 滤筒除尘器箱体为不低于3.5mm厚度钢板钣金制作，立柱支撑不低于4mm，底板厚度不低于10mm。箱体耐压6Kpa以上，保证使用寿命，过滤器箱体需要，预留检修孔，箱体表面需要平整，不允许采用类似集装箱外箱板似的瓦楞状钢板结构，箱体焊接时，要充分考虑焊接变形的问题，焊接箱体不允许现场焊接，现场只允许螺栓组装；表面喷塑或者喷漆处理 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器采用脉冲清灰，具备定时、停机、压差清灰三种功能； 喷吹阀与脉冲控制仪； 如果客户采用PLC清灰，可以不用脉冲控制仪； |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 要求在0.5µm的粉尘粒径下，过滤效率达到98%以上，滤筒寿命保证在3年以上； |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器卸灰方式为自动卸料阀。如果卸料口为两个及以上，那么需要安装螺旋输送机，把灰尘集中到一起卸料，卸灰阀卸灰口至地平面高度为不小于1.4m，卸灰阀下设置集装袋接口管，采用集装袋收集粉尘。粉尘集装袋采用3吨叉车转运，其钢结构制作、安装时必须考虑叉车能方便转运粉尘集装袋；灰袋满灰时，要有自动检测装置报警，以便于更换收集布袋 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | 过滤风速：≤0.8m/min;根据风量及计算公式，也就是过滤面积不得低于896㎡；客户需要提供实际的滤筒数量、每个滤滤筒的规格、滤筒尺寸、每个滤筒的过滤面积； |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | 压差计需要使用电子压差计，压差计上面带有显示，可以就近观察，并且带有4-20mA,模拟量输出，在控制柜上也可以看到过滤器压差，控制柜具有压差超高报警功能，安装标高（高于除尘器基础）1.5m，便于观测。 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器配备压缩空气处理装置，对招标方提供的压缩空气进行处理，安装油水分离器，清除水蒸气和杂质，确保处理后的压缩空气满足除尘器清灰的需求。 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  | 需要提供类似应用的设计图片、使用照片及应用项目类型； |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  | 过滤采用滤筒过滤过滤器，过滤后的排放标准需要达到5mg/m³以下 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器不允许漏灰； |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器需要具备更换滤筒、维修脉冲阀的平台或者检修护栏，并且有爬梯可以通向平台上方；充分考虑维修方便性，护栏及爬梯，爬梯需要有防护网，并需要满足国家相关要求，提供已经完工照片；证明有此设计能力； |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器需要具备消防喷淋口，并具有消防快速接口，快速接口需要距离地面1.5m以下，提供相关照片，详细叙述自动喷淋设计方案，或增加消防探测报警配合作成温度探测，惰性气体喷吹灭火，风机联动停止，同时入口增加防火阀设置及联动控制。 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 消防探测报警 |  |  |  |  | 需要配备消防探测、报警灭火系统；并对此系统进行详细说明，探测系统需要准确有效，能在第一时间发现火灾情况，探测火灾情况后，能给控制系统发出报警信号，控制系统能第一时间停机，并局部声光报警功能，在第一时间告知附近作业人员；灭火剂采用二氧化碳灭火装置 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 控制系统配置要求 |  |  |  |  | 控制系统应是针对全系统而设计的，要包含除尘器运行状态、风机运行状态、卸料器工作状态等系统的监控，并举报异常报警的功能，并留存端口链接我司MES系统 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  | 设备标识及操作系统显示语言文字要求：中文 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  | 基于抛丸除尘系统的特殊型，系统需要实现恒风量运行：投标方需要阐述如何实现恒风量运行，无论过滤器的滤筒压差在0-1500Pa正常运行范围之内，风量都不能发生变化； |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  | 系统风机需要变频控制，变频器自动调整风机运行频率；以适应恒风量运行的状态，投标方需要阐述控制逻辑； |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  | 整个系统应采用全自动控制操作及监控，仅设置“启动、停止、急停和故障复位” 四个需要人员进行操作的按钮； |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  | 控制系统PLC 触摸屏，触摸屏的尺寸≥9寸；确保系统运行稳定，并能进行不少于6个月的数据记录储存，并提供数据输出接口链接我司MES系统，并能实现远程控制； |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  | 具有方便人性化的人机交换界面，通过不同的权限授权，操作人员可以根据工艺的需要在人机界面上修改工艺参数，通过人机界面监控关键数据，从而分析系统的运行情况，同时具备报警功能，当有报警信号发生时，人机界面会显示何时何地何种故障的发生，指导现场操作、维修人员对故障的判断和快速排除 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  | 投标人预留监控系统用的数据输出接口，并提供监控系统用数据地址等信息； 系统发生故障时，会有声光报警（闪灯及蜂鸣器），声光报警末端安装在招标人指定位置，便于操作人员及时注意到；每套控制柜顶部设旋转警示灯和报警器各1个， |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  | 螺旋输送机及星型卸料器的工作状态需要受监控，当螺旋输送机与星型卸料器出现意外停机或者其他故障时，系统需要报警； |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  | 变频器、软启动器的参数都可以通过触摸屏进行设定和监控； |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  | 系统的所有温度检测点，触摸屏上面都可以监控记录和存档； |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 风机配置要求 |  |  |  |  | 提供系统内所用风机的详细配置清单；风机需要满足4.3万风量的同时，还需要满足抛丸机沉降室接口900-1500pa的风压；以满足抛丸机本身的风量需求其他管路压损、除尘器压损、排风压损等投标商自行计算，并选择合适风压的风机；特别说明4.3万风量为需要满足的工况风量，而非最大风量。 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  | 风机配置减震消声装置，确保其运行噪音值≤80dB(A)；风机叶轮和轴承应在制造厂内完成静平衡和动平衡；风机润滑注油孔须设置在外，注油嘴位置需引到方便人员操作的位置，便于注油和维修 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  | 每台风机应提供至少10%的备用量 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  | 风机电机：标配（5-50Hz变频） |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 控制系统配置要求 |  |  |  |  | PLC标配，为MES系统通讯对接，免费开放所有端口 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  | 电器元件标配 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  | 变频器标配 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  | 温湿度仪表标配 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  | 压力仪表标配 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  | 气动元件标配 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 验收标准 |  |  |  |  | 颗粒物：排放浓度≤5mg/m³； |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 易损件/消耗件配置 |  |  |  |  | 列出易损件/消耗件清单并按三年易损件/消耗件配置 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 故障响应时间 |  |  |  |  | 承诺故障响应时间24小时内 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  | 承诺故障到厂时间24小时内 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 交付周期 |  |  |  |  | 90天 |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 付款方式 |  |  |  |  | 2341报价含税 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 智能化系统 |  |  |  |  | MES永久无条件免费开放永久无条件免费开放 |  |  |  |  |
| 喷漆线主产线控制参数交钥匙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 废气产生位置/工艺 |  |  |  |  | 腻子打磨室除尘 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 处理废气种类 |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 风量 |  |  |  |  | 不小于5.8万m³/h |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 处理工艺 |  |  |  |  | 滤筒除尘器 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 工作时间 |  |  |  |  | 每天2班，每班8小时，每年320天 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 进口粉尘浓度 |  |  |  |  | 按照最大100mg/m³的粉尘量设计 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 腻子打磨吸尘罩 |  |  |  |  | 针对现有工况提供三维设计图，并详细讲述设计原理，并自行核算要求风量是否合理，如果认为风量不够，需要自行加大风量，原则在保证抽排效果的前提下，尽量让操作工人少吸入粉尘； |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供类似打磨行业的案例照片，以证明投标商有实力和经验设计此项目 |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 打磨除尘管道 |  |  |  |  | 无锌花镀锌风管，管道厚度0.8-1.2mm之间；管道截面周长在1.9m以下时，管道用材厚度不得低于0.8mm，管道截面周长在1.9m-2.6时，管道用材厚度不得低于1.0mm，管道截面周长在2.6以上时，管道用材厚度不得低于1.2mm； |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建议每个打磨工位单独一条抽风管道，每条抽排口一个单独的防爆电动阀门和手动阀门，这样打磨量较少时，可以关闭相应抽排口的阀门，实现节能运行； |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘管道每隔6m均应该设计检查口，以便检查管道内部打磨尘沉积情况；弯头和分支处同样需要设置检测口 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许焊接在厂房钢结构上； |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供设计三维图示照片； |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外管道采用防漏水措施 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 风量说明 |  |  |  |  | 此风量是实际抽风风量，项目安装完成后各项滤材处于初阻力时，需要达到此风量，并且此情况下风机不能满频率工作，各滤材处于终阻力之后也要达到此风量，此状态下风机可以满频率，终验收及质保期到期的情况下，风量测试均作为验收及质保金付款的一个重要标准； |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标书里面需要说明：如何保证抽排风量无论滤材初始租阻力和终阻力时均能保证此风量的保障措施； |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 检测口 |  |  |  |  | 依据山东省地标预留采样口 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 腻子打磨室说明 |  |  |  |  | 工件焊接完成之后，有些不光滑的地方，需要腻子挂腻子刮平，并且用打磨机打磨，工件平面打磨较少，工件性管件、管材、不规则形状较多， 打磨时产生大量的粉尘，需要对打磨区域的粉尘进行抽排治理； 工作范围：从打磨吸尘罩开始，一直到过滤后达标排放，都是此次招标范围之内的，腻子粉有可燃性和爆炸性风险，需要考虑防爆措施； |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标厂家在投标时需提供详细的管道分布图、废气流向图等，招标方将根据实际情况选择最佳方案。 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 排气筒 |  |  |  |  | 烟囱采用4-5mm的焊接管道做成，带有符合山东省地标的斜梯或者旋转梯，带有在线检测的平台（仅平台），平台大小满足山东省地标的要求 |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 腻子打磨除尘器 |  |  |  |  | 除尘器是包括烟囱、箱体、滤筒、支腿、灰斗、卸灰装置、检测平台、检修平台（含爬梯、护栏）、清灰装置以及控制系统等的成套完整设备。除尘器应能满足系统运行及检修的要求 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滤筒除尘器箱体通常为3.5mm厚度钢板钣金制作，立柱支撑4mm，底板厚度10mm，箱体耐压6Kpa以上，过滤器箱体需要，预留检修孔，箱体表面需要平整，不允许采用类似集装箱外箱板似的瓦楞状钢板结构，箱体焊接时，要充分考虑焊接变形的问题，焊接箱体不允许现场焊接，现场只允许螺栓组装；表面喷塑或者喷漆处理 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器采用脉冲清灰，具备定时、停机、压差清灰三种功能； 喷吹阀与脉冲控制仪； 如果客户采用PLC清灰，可以不是用脉冲控制仪； |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求在0.5µm的粉尘粒径下，过滤效率达到98%以上，滤筒寿命保证在3年以上；覆膜滤筒，且阻燃 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器卸灰方式为自动卸料阀。如果卸料口为两个及以上，那么需要安装螺旋输送机，把灰尘集中到一起卸料，卸灰阀卸灰口至地平面高度为不小于1.4m，卸灰阀下设置集装袋接口管，采用集装袋收集粉尘。粉尘集装袋采用3吨叉车转运，其钢结构制作、安装时必须考虑叉车能方便转运粉尘集装袋。 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤风速：≤1.2m/min;根据风量及计算公司，也就是过滤面积不得低于806㎡；客户需要提供实际的滤筒数量、每个滤筒的规格、滤筒尺寸、每个滤筒的过滤面积，以方便招标方核实实际过滤面积是否满足招标要求； |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压差计需要使用电子压差计，压差计上面带有显示，可以就近观察，压差值实时显示在屏幕上，并且带有4-20mA,模拟量输出，在控制柜上也可以看到过滤器压差，控制柜具有压差超高报警功能，安装标高（高于除尘器基础）1.5m，便于观测。 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器配备压缩空气处理装置，对招标方提供的压缩空气进行处理，确保处理后的压缩空气满足除尘器清灰的需求。 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要提供类似应用的设计图片、使用照片及应用项目类型； |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤采用布袋过滤器过滤器，过滤后的排放标准需要达到5mg/m³以下 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器不允许漏灰； |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器需要具备更换滤筒、维修脉冲阀的平台或者检修护栏，并且有爬梯可以通向平台上方；充分考虑维修方便性，护栏及爬梯，爬梯需要有防护网，并需要满足国家相关要求，提供已经完工照片；证明有此设计能力； |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 消防探测报警 |  |  |  |  | 需要配备消防探测、报警灭火系统；并对此系统进行详细说明，探测系统需要准确有效，能在第一时间发现火灾情况，探测火灾情况后，能给控制系统发出报警信号，控制系统能第一时间停机，并局部声光报警功能，在第一时间告知附近作业人员； |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 防爆设计 |  |  |  |  | 腻子打磨粉尘有爆炸风险，投标供应商需要根据《 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》AQ4273—2016中的规定的内容，对整个除尘器系统进行防爆设计，设计内容需要满足安监局进行的防爆验收，提供整个系统关于防爆设计的描述；确保应急管理局等相关单位检查要求。 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 控制系统配置要求 |  |  |  |  | 控制系统应是针对全系统而设计的，要包含除尘器运行状态、风机运行状态、卸料器工作状态等系统的监控，并举报异常报警的功能 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备标识及操作系统显示语言文字要求：中文 |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基于腻子打磨除尘系统的作业条件，需要实现恒风量运行，不需要抽排时，通过电动阀门关闭对应抽排管道，系统需要根据现场控制风量；投标方需要阐述如何实现当打磨环境变化时系统如何自动控制风机转速，保证在工作时的工作台风量不变，风机频率还能下降； 并且无论过滤器的滤筒压差在0-1500Pa正常运行范围之内，即使全部同时开启时，风量都不能发生变化。 |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统风机需要变频控制，变频器自动调整风机运行频率；投标方需要阐述控制逻辑； |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整个系统应采用全自动控制操作及监控，仅设置“启动、停止、急停和故障复位” 四个需要人员进行操作的按钮； |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制系统PLC 触摸屏，触摸屏的尺寸≥9寸；确保系统运行稳定，并能进行不少于6个月的数据记录储存，并提供数据输出接口； |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统有必要的硬件连锁，当系统关键部件发生故障报警时，系统应自动停车或进入相应的安全操作模式，以降低危险发生的概率 |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具有方便人性化的人机交换界面，通过不同的权限授权，操作人员可以根据工艺的需要在人机界面上修改工艺参数，通过人机界面监控关键数据，从而分析系统的运行情况，同时具备报警功能，当有报警信号发生时，人机界面会显示何时何地何种故障的发生，指导现场操作、维修人员对故障的判断和快速排除 |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人预留监控系统用的数据输出接口，并提供监控系统用数据地址等信息； 系统发生故障时，会有声光报警（闪灯及蜂鸣器），声光报警末端安装在招标人指定位置，便于操作人员及时注意到；每套控制柜顶部设旋转警示灯和报警器各1个， |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺旋输送机及星型卸料器的工作状态需要受监控，当螺旋输送机与星型卸料器出现意外停机或者其他故障时，系统需要报警； |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变频器、软启动器的参数都可以通过触摸屏进行设定和监控； |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统的所有温度检测点，触摸屏上面都可以监控记录和存档； |  |  |
| 47 |  |  |  |  | 风机配置要求 |  |  |  |  | 提供系统内所用风机的详细配置清单；风机需要满足7万风量，风机压力投标方需要自行计算以满足腻子打磨除尘本身的风量需求其他管路压损、除尘器压损、排风压损等投标商自行计算，并选择合适风压的风机；特别说明7万风量为需要满足的工况风量，而非最大风量； |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机配置减震消声装置，确保其运行噪音值≤80dB(A)；风机叶轮和轴承应在制造厂内完成静平衡和动平衡；风机润滑注油孔须设置在外，注油嘴位置需引到方便人员操作的位置，便于注油和维修 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每台风机应提供至少10%的备用量 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机电机：标配（5-50Hz变频） |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供风机曲线、风机功率、风机型号等参数 |  |  |
| 53 |  |  |  |  | 控制器 |  |  |  |  | PLC标配，为MES系统通讯对接，免费开放所有端口 |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电器元件标配 |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变频器标配 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温湿度仪表标配 |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力仪表标配 |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气动元件标配 |  |  |
| 59 |  |  |  |  | 验收标准 |  |  |  |  | 颗粒物：排放浓度≤8mg/m³； |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 易损件/消耗件配置 |  |  |  |  | 列出易损件/消耗件清单并按三年易损件/消耗件配置 |  |  |
| 61 |  |  |  |  | 故障响应时间 |  |  |  |  | 承诺故障响应时间24小时内 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承诺故障到厂时间24小时内 |  |  |
| 63 |  |  |  |  | 交付周期 |  |  |  |  | 90天 |  |  |
| 64 |  |  |  |  | 付款方式 |  |  |  |  | 2341 |  |  |
| 65 |  |  |  |  | 智能化系统 |  |  |  |  | MES永久无条件免费开放 |  |  |
| 喷漆线主产线控制参数交钥匙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 废气产生位置/工艺 |  |  |  |  |  |  | 静电喷涂线除尘系统 |  |  |  |
| 1 |  | 处理废气种类 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |
| 2 |  | 风量 |  |  |  |  |  |  | 三条线共需要不小于8.4万m³/h |  |  |  |
| 3 |  | 处理工艺 |  |  |  |  |  |  | 滤筒除尘器 |  |  |  |
| 4 |  | 工作时间 |  |  |  |  |  |  | 每天2班，每班8小时，每年320天 |  |  |  |
| 5 |  | 进口粉尘浓度 |  |  |  |  |  |  | 按照最大100mg/m³的粉尘量设计 |  |  |  |
| 6 |  | 静电喷涂线除尘管道 |  |  |  |  |  |  | 无锌花镀锌风管，管道厚度0.8-1.2mm之间；管道截面周长在1.9m以下时，管道用材厚度不得低于0.8mm，管道截面周长在1.9m-2.6时，管道用材厚度不得低于1.0mm，管道截面周长在2.6以上时，管道用材厚度不得低于1.2mm； |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总共三个喷粉工位，每个喷粉工位单独一条抽风管道，每条抽排口一个单独的防爆电动阀门和手动阀门，这样某个喷粉室不工作时，可以关闭相应抽排口的阀门，实现节能运行 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘管道每隔6m均应该设计检查口，以便检查管道内部塑粉在管道内沉积情况；弯头和分支处也需增设检测口 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不允许焊接在厂房钢结构上； |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供设计三维图示照片； |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外管道采用防漏水措施 |  |  |  |
| 12 |  | 风量说明 |  |  |  |  |  |  | 此风量是实际抽风风量，项目安装完成后各项滤材处于初阻力时，需要达到此风量，并且此情况下风机不能满频率工作，各滤材处于终阻力之后也要达到此风量，此状态下风机可以满频率，终验收及质保期到期的情况下，风量测试均作为验收及质保金付款的一个重要标准； |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标书里面需要说明：如何保证抽排风量无论滤材初始租阻力和终阻力时均能保证此风量的保障措施； |  |  |  |
| 14 |  | 检测口 |  |  |  |  |  |  | 依据山东省地标预留采样口 |  |  |  |
| 15 |  | 喷粉工艺说明 |  |  |  |  |  |  | 喷粉工艺：采用静电喷涂的方式，喷涂过程中产生的粉尘，喷粉生产线厂家已经设计了两级旋风分离器、一台24000m³/h的风机进行了抽排处理，需要对两级旋风处理之后的粉尘再次进行处理，并且引向厂房外侧（东侧）除尘设备放置区，进行再次过滤后，达到山东省地标后高空排放； 工作范围：从喷粉生产线厂家配备两级旋风后的风机出口开始，一直到过滤后的达标排放，都是此次招标范围之内的，塑粉有爆炸性风险，需要考虑防爆措施； |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标厂家在投标时需提供详细的管道分布图、废气流向图等，招标方将根据实际情况选择最佳方案。 |  |  |  |
| 17 |  | 排气筒 |  |  |  |  |  |  | 烟囱采用4-5mm的焊接管道做成，带有符合山东省地标的斜梯或者旋转梯，带有在线检测的平台（仅平台），平台大小满足山东省地标的要求 |  |  |  |
| 18 |  | 静电喷涂线除尘器 |  |  |  |  |  |  | 除尘器是包括烟囱、箱体、滤筒、支腿、灰斗、卸灰装置、检测平台、检修平台（含爬梯、护栏）、清灰装置以及控制系统等的成套完整设备。除尘器应能满足系统运行及检修的要求 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 滤筒除尘器箱体通常为3.5mm厚度钢板钣金制作，立柱支撑4mm，底板厚度10mm，箱体耐压6Kpa以上，过滤器箱体需要，预留检修孔，箱体表面需要平整，不允许采用类似集装箱外箱板似的瓦楞状钢板结构，箱体焊接时，要充分考虑焊接变形的问题，焊接箱体不允许现场焊接，现场只允许螺栓组装；表面喷塑或者喷漆处理 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器采用脉冲清灰，具备定时、停机、压差清灰三种功能或其他清灰机构； 喷吹阀与脉冲控制仪；如果客户采用PLC清灰，可以不是用脉冲控制仪； |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求在0.5µm的粉尘粒径下，过滤效率达到99.99%，滤筒寿命保证在3年以上；覆膜且阻燃 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器卸灰方式为自动卸料阀。如果卸料口为两个及以上，那么需要安装螺旋输送机，把灰尘集中到一起卸料，卸灰阀卸灰口至地平面高度为不小于1.4m，卸灰阀下设置集装袋接口管，采用集装袋收集粉尘。粉尘集装袋采用3吨叉车转运，其钢结构制作、安装时必须考虑叉车能方便转运粉尘集装袋。 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤风速：小于等于1.0m/min;根据风量及计算公司，也就是过滤面积不得低于1150㎡；客户需要提供实际的滤筒数量、每个滤筒的规格、滤筒尺寸、每个滤筒的过滤面积，以方便招标方核实实际过滤面积是否满足招标要求； |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 压差计需要使用电子压差计，压差计上面带有显示，可以就近观察，压差值实时在触摸屏显示，并且带有4-20mA,模拟量输出，在控制柜上也可以看到过滤器压差，控制柜具有压差超高报警功能，安装标高（高于除尘器基础）1.5m，便于观测。 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器配备压缩空气处理装置，对招标方提供的压缩空气进行处理，确保处理后的压缩空气满足除尘器清灰的需求。 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要提供类似应用的设计图片、使用照片及应用项目类型； |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤采用滤筒过滤器，过滤后的排放标准需要达到5mg/m³以下 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器报废前不允许漏灰； |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器需要具备更换滤筒、维修脉冲阀的平台或者检修护栏，并且有爬梯可以通向平台上方；充分考虑维修方便性，护栏及爬梯，爬梯需要有防护网，并需要满足国家相关要求，提供已经完工照片；证明有此设计能力； |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 除尘器需要具备消防喷淋口，并具有消防快速接口，快速接口需要距离地面1.5m以下，提供相关照片， |  |  |  |
| 31 |  | 消防探测报警 |  |  |  |  |  |  | 需要配备消防探测、报警灭火系统；并对此系统进行详细说明，探测系统需要准确有效，能在第一时间发现火灾情况，探测火灾情况后，能给控制系统发出报警信号，控制系统能第一时间停机，并局部声光报警功能，在第一时间告知附近作业人员； |  |  |  |
| 32 |  | 防爆设计 |  |  |  |  |  |  | 塑粉粉尘有爆炸风险，投标供应商需要根据《 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》AQ4273—2016中的规定的内容，对整个除尘器系统进行防爆设计，设计内容需要满足安监局进行的防爆验收，提供整个系统关于防爆设计的描述；确保应急管理局相关单位检查 |  |  |  |
| 33 |  | 控制系统配置要求 |  |  |  |  |  |  | 控制系统应是针对全系统而设计的，要包含除尘器运行状态、风机运行状态、卸料器工作状态等系统的监控，并举报异常报警的功能 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备标识及操作系统显示语言文字要求：中文 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 静电喷涂线除尘系统的有三个喷粉室，每个单独的工位需要实现恒风量运行，不需要抽排时，原有喷粉室的风机关闭，投标方提供的抽排系统管道上的电动阀门也应该关闭，系统需要根据现场工作台同时工作数量实现变风量运行；投标方需要阐述如何实现当喷粉工位的抽风吸尘罩同时抽风的数量发生变化时，系统如何自动控制风机转速，保证在工作时的工作台风量不变，风机频率还能下降； 并且无论过滤器的滤筒压差在0-1500Pa正常运行范围之内，即使三个吸尘罩同时开启时，每个在工作吸尘罩的风量都不能发生变化，； |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统风机需要变频控制，变频器自动调整风机运行频率；投标方需要阐述控制逻辑； |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整个系统应采用全自动控制操作及监控，仅设置“启动、停止、急停和故障复位” 四个需要人员进行操作的按钮； |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制系统PLC 触摸屏，触摸屏的尺寸≥9寸；确保系统运行稳定，并能进行不少于6个月的数据记录储存，并提供数据输出接口； |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统有必要的硬件连锁，当系统关键部件发生故障报警时，系统应自动停车或进入相应的安全操作模式，以降低危险发生的概率 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 具有方便人性化的人机交换界面，通过不同的权限授权，操作人员可以根据工艺的需要在人机界面上修改工艺参数，通过人机界面监控关键数据，从而分析系统的运行情况，同时具备报警功能，当有报警信号发生时，人机界面会显示何时何地何种故障的发生，指导现场操作、维修人员对故障的判断和快速排除 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人预留监控系统用的数据输出接口，并提供监控系统用数据地址等信息； 系统发生故障时，会有声光报警（闪灯及蜂鸣器），声光报警末端安装在招标人指定位置，便于操作人员及时注意到；每套控制柜顶部设旋转警示灯和报警器各1个， |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 螺旋输送机及星型卸料器的工作状态需要受监控，当螺旋输送机与星型卸料器出现意外停机或者其他故障时，系统需要报警； |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 变频器、软启动器的参数都可以通过触摸屏进行设定和监控； |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统的所有温度检测点，触摸屏上面都可以监控记录和存档； |  |  |  |
| 45 |  | 风机配置要求 |  |  |  |  |  |  | 提供系统内所用风机的详细配置清单；风机需要满足7.2万风量的同时，还需要满足其他管路压损、除尘器压损、排风压损等，具体数值投标商自行计算，并选择合适风压的风机；特别说明7.2万风量为需要满足的工况风量，而非最大风量； |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机配置减震消声装置，确保其运行噪音值≤85dB(A)；风机叶轮和轴承应在制造厂内完成静平衡和动平衡；风机润滑注油孔须设置在外，注油嘴位置需引到方便人员操作的位置，便于注油和维修 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 每台风机应提供至少10%的备用量 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机电机：标配（5-50Hz变频） |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供风机曲线、风机功率、风机型号等参数 |  |  |  |
| 50 |  | 控制器 |  |  |  |  |  |  | 电器元件标配 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 变频器标配 |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 温湿度仪表标配 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力仪表标配 |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 气动元件标配 |  |  |  |
| 55 |  | 验收标准 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：排放浓度≤5mg/m³； |  |  |  |
| 56 |  | 易损件配置 |  |  |  |  |  |  | 三年易损件配置 |  |  |  |
| 57 |  | 故障响应时间 |  |  |  |  |  |  | 承诺故障响应时间24小时内 |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 承诺故障到厂时间24小时内 |  |  |  |
| 59 |  | 交付周期 |  |  |  |  |  |  | 90天 |  |  |  |
| 60 |  | 付款方式 |  |  |  |  |  |  | 2341报价含税 |  |  |  |
| 61 |  | 智能化系统 |  |  |  |  |  |  | MES永久无条件免费开放 |  |  |  |
| 喷漆线主产线控制参数交钥匙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 废气产生位置/工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 酸洗磷化 |
| 1 | 处理废气种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 酸雾 |
| 2 | 风量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不小于7.8万m³/h |
| 3 | 处理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收集池顶部侧吸+封闭房体 +收集管道+一级填料吸附塔+二级填料吸附塔+引风机+排放筒 |
| 4 | 工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每天2班，每班8小时，每年320天 |
| 5 | 废气输送管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPGE管道或者玻璃钢厚度≥8mm |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供设计三维图示照片； |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室外管道采用防漏水措施 |
| 8 | 检测口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依据山东省地标预留采样口 |
| 9 | 排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15米排气筒 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟囱采用采用PPGE管道做成，厚度≥8mm，四周带有井字架，并带有带有符合山东省地标的斜梯或者旋转梯，平台大小满足山东省地标的要求 |
| 11 | 塔体要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15mm的PPGE材质的板材制作， |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主壳体厚度不小于15mm，底板不小于20mm |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填料材质PP，两层φ75mm的拉西环，每层厚度75mm以上,顶部配除雾器PP |
| 14 | 水泵及自动加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泵流量：120m³/h以上，扬程25m，功率11KW，两台一备一用 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置自动加药泵，并含有PH值控制器，根据水箱内的水PH值，自动控制加药； |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填料材质PP，两层φ75mm的拉西环，每层厚度75mm以上,顶部配除雾器PP |
| 17 | 控制系统配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制系统应是针对全系统而设计的，应具备系统内所有部分的数据采集、数据记录、数据储存、参数设置和异常报警的功能 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整个系统要有主控制系统，系统内各部分可以有子控制系统，也可以集成在主控制系统内，投标人需对控制系统进行详细说明； |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备标识及操作系统显示语言文字要求：中文 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统总电源开关应带有操作手柄，操作手柄安装在控制柜门上 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统动力配置部分应与系统控制柜部分分开 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人需提供详细的公用工程清单，列清具体的用电、用气（压缩空气）设备及需求量，同时根据浓度波动下的不同工况设计出有针对性的运行程序，计算出理想的年运行消耗量，并提供计算依据及过程。 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLC各模块均由熔断器保护，台、柜内分别设有逻辑地和保护地的接地点，有屏蔽接地端子 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪表电源、操作电源和控制系统电源分别供给，各电源回路均设计过载、短路保护及失电报警功能 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PH测量装置均匀布置，实时显示在中控系统中，数据保留3个月 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制系统应能根据设定的控制参数，把温度自动控制调节在合适的范围内，并对其控制和监控，一旦出现异常，系统给出报警信号，进入安全保护模式 |
| 27 | PPGE材质风机风机，水泵配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供系统内所用风机的详细配置清单、功率等参数， |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机防护等级IP55以上； |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机配置减震消声装置，确保其运行噪音值≤80dB(A)；风机叶轮和轴承应在制造厂内完成静平衡和动平衡；风机润滑注油孔须设置在外，注油嘴位置需引到方便人员操作的位置，便于注油和维修 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每台风机，水泵应提供至少10%的备用量，且防腐 |
| 31 | 自动加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需要局部自动加药装置，实时显示的PH值，自动控制加药量 |
| 32 | 验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫：排放浓度≤50mg/m³； |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸酸雾：排放浓度≤70mg/m³ |
| 34 | 控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电器元件标配 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变频器标配 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温湿度仪表标配 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力仪表标配 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气动元件标配 |
| 39 | 易损件配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三年易损件配置 |
| 40 | 故障响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承诺故障响应时间24小时内 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承诺故障到厂时间24小时内 |
| 42 | 交付周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60天 |
| 43 | 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2341报价含税 |
| 44 | 智能化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES永久无条件免费开放 |

## 二、其他要求

1、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应踏勘现场，如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

2、如对本谈判文件有任何疑问或要求澄清，请按本谈判文件的规定提出，否则视同理解和接受。

3、成交单位保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交单位须 承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

# 第四章  合同(自定义)

最终签订合同以山东华融体教科技有限公司提供的设备采购合同为参照，由乐陵市乐华投资发展有限公司付款。

# 第五章  响应文件格式

## 一、封面

（一）响应文件封面

项目

响 应 文 件

项目编号：

供  应  商：                   （公章）

法定代表人：                   （签章）

日    期：         年      月     日

## 二、商务部分

（二）报价函

报价函

×××（采购人名称）：

1、我方已仔细研究了               （项目名称）               谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               元（¥               ）的投标总报价，供货期_                日历天。按合同约定履行义务。

2、我方承诺除商务部分和技术偏离表列出的偏差外，我方响应谈判文件的全部要求。

3、我方承诺在谈判文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

4、如我方成交:

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照谈判文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、                                            （其他补充说明）。

供  应  商：                     （公章）

法定代表人：                   （签章）

地     址：

网     址：

电     话：

传     真：

邮政编码 ：

年    月    日

（三）法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （供应商名称）  法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的授权代表，以本单位的名义参加×××（采购人名称）组织的采购活动。授权代表在参加×××（采购人名称）组织的×××（采购内容）（项目编号： XXX）招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，本授权委托书一经发出，人员不得变更。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权书于       年     月    日生效，特此声明。

法人代表姓名：            身份证号码：

授权代表姓名：            身份证号码：

性  别：                  年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

须附：法定代表人及授权代表身份证正反两面扫描件

供  应  商：                   （公章）

法定代表人：                  （签章）

日      期：            年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓    名：         性别：         年龄：         职务：

上述人员系      <供应商名称>      的法定代表人，参加×××（采购人名称）组织的×××（采购内容）（项目编号： XXX）的采购活动；签署上述采购活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

须附法定代表人身份证正反两面扫描件

供应商：                     （公章）

日 期：      年  月  日

特别说明：

1.本项目只允许有唯一的授权代表，且必须为供应商的在职员工。

2.供应商法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效响应处理。

#### （四）按照“供应商资格要求”规定提交的相关证明材料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 | 编辑 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 营业执照号 | 编辑 |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 | 编辑 |  |  |  |  |  |
| 资质等级 | 编辑 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  | 编辑 |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：附件：组织机构代码证、企业法人营业执照、企业基本账户开户许可证、企业资质等级证书（如有）

其它资格审查证明材料

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1、此表根据谈判文件中要求的所有资格审查所需资料进行逐项填写，并附所有资料电子版扫描件，主要内容齐全且内容清晰可辨，以便专家进行对照评审。

2、以上证件正在办理年检或延期的，需提供年检或延期核准部门提供的相关证明文件 （原件扫描件与证件扫描件一同上传至相应位置），否则视为证件无效

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

本承诺书声明：本公司参与贵方组织的                （项目名称）项目        （项目编号）做出如下承诺：

本公司完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受采查验证。如违法上述承诺，本公司将按照政府采购法相关规定接受处罚，并通过山东省和德州市相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

另外，如需，本公司将按照要求的时间和方式提供拟投入本项目的设备购置合同或发票或说明材料，以及拟投入本项目的工作人员用工合同等材料。

供  应  商：           （公章）

法定代表人：           （签章）

日      期：      年   月   日

- 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加×××（采购内容）的采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供应商：（公章）

法定代表人：（签章）

日      期：      年   月   日

注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

（七）商务评审的相关材料

1、企业获得奖项

| 序号 | 奖项名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编辑 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 编辑 |

2、企业获得各类证书

| 序号 | 证书名称 | 证书颁发单位 | 颁发日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编辑 | 编辑 | 编辑 | 编辑 | 编辑 |

3、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 | 编辑 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 编辑 |
| 采购人名称 | 编辑 |
| 中标时间 | 编辑 |
| 中标金额 | 编辑 |
| 中标折扣（%） | 编辑 |
| 备注 |  |

注：1、类似项目指                                 政府采购项目。

2、每张表格只填写一个项目。

3、同步附件：中标通知书，合同协议书，业绩网站截图

4、其他证明材料

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、后附相关扫描件或声明。

2、第三章采购内容涉及的相关扫描件放于此处。

（八）关于小微企业、监狱企业（含戒毒企业）、残疾人福利性单位政府采购政策

投报小、微型企业产品的，须提供小、微型企业产品生产厂家以下材料原件的扫描件并加盖供应商公章，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业执行。

①小、微型企业的，须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度财务报告或财务报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）；

②监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

③残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加          单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.代理商投标的，还须提供生产企业的《小微企业声明函》、《从业人员声明函》原件的扫描件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供  应  商：                 （公章）

法定代表人：                 （签章）

日      期：            年    月    日

从业人员声明函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本公司从业人员数为    人。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供  应  商：                 （公章）

日      期：            年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供  应  商：                 （公章）

日      期：            年    月    日

## 三、报价部分

（九）报价一览表

报价一览表

项目名称：×××                        项目编号： X  X  X

| 投标报价（金额） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 服务期限 |  |
| 项目负责人 |  |

供  应  商：                 （公章）

法定代表人：                 （签章）

日      期：            年    月    日

（十）报价分析表

报价分析表

项目名称：×××                         价格单位：

| 序号 | 报价项目 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 取费标准说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（金额） |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

供  应  商：                 （公章）

日      期：            年    月    日

（十一）小、微型企业产品明细表

小、微型企业产品明细表

项目名称：×××                        项目编号： X  X  X

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 产地 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：如所投产品为小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。

供  应  商：                 （公章）

日      期：            年    月    日

（十二）环境标志产品明细表

环境标志产品明细表

项目名称：××× 项目编号： X X

| 序号 | 产品 名称 | 企业 名称 | 注册 商标 | 规格 型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、环境标志产品根据财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》确 定。

2、如所投产品为环保产品，须提供所投产品的环境标志认证证书，否则评审时不予认可。

3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。如所投产品 没有环保产品，应在表格中注明“无”。

4、环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

供 应 商：   （公章）

日期：   年  月  日

（十三）节能产品明细表

节能产品明细表

项目名称：××× 项目编号： X X

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、节能产品根据财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》确定。

2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品的节能标志认证证书，否则评审时不予认可。

3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。如所投产品 没有节能产品，应在表格中注明“无”

4、节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

供 应 商： （公章）

日期：   年  月  日

## 四、技术部分

（十四）供应商自行编写的技术文件

技术条款偏离表

| 序号 | 技术服务名称 及编号 | 响应文件技术规范、要求 | 响应文件 对应规范 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如供应商提交的技术规范与响应文件的要求存在偏离，需逐项填写货物《技术服务要求偏离表》。

## 五、服务部分

（十五）供应商自行编写的服务文件

# 第六章  附件

## 附件：响应文件包装袋密封件正面和封口格式

1、响应文件包装袋密封件正面格式

收 件 人：×××（采购人名称） 项目名称：×××（采购内容） 项目编号： X X X □PDF响应文件□用于评审证明材料 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 年 月 日 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章）

2、响应文件包装袋密封件封口格式

请勿在 年 月 日 时 分之前启封 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章）